| Tirgus izpēte | Price survey |
| --- | --- |
| Ar mērķi iegūt aptuveno izmaksu piedāvājumu projekta “Katlu mājas ēkas būvniecībai un aprīkošanai ar 2 x 7,0 MW ar šķeldu kurināmiem ūdens sildāmajiem apkures katliem, tai skaitā elektrostatisko filtru un dūmgāzu ekonomaizeru” AS “Rēzeknes siltumtīkli” (reģ. Nr.40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, Latvija LV-4601) veic tirgus izpēti. | With a view to obtaining and determine approximate budgetary costs for project “Boiler house building and equipping with wood chip water heating boilers 2 x 7,0 MW including electrostatic precipitator and flue gas economizer”, JSC “Rezeknes siltumtikli” publish price survey. . |
| Katlu mājas būvniecības un iekārtu uzstādīšanas vieta Rēzekne, Latvija. | Site for construction of boiler house and equipment – Rezekne, Latvia. |
| I. Minimālās prasības Katlu mājas buvniecības tehniskajam risinājumam, specifikācijai un komplektācijai – 1) Brīvi stāvošas katlu mājas un kurināmā uzglabāšanas noliktavas jaunbūve; 2) Katlu māja sastāv no divām daļām – Tehnoloģisko iekārtu, katlu telpa 2 (divu) ar šķeldu kurināmu ūdenssildāmo apkures katlu un tehnoloģisko sistēmu izvietošanai; Kurināma noliktava koksnes šķeldas uzglabāšanai. 3) Atvieglota, sendviča tipa paneļu ēka. 4) Sienas – Katlu telpa - siltināti sendviča tipa paneļi; Kurināmā noliktava - dekoratīvie metāla sienas paneļi bez siltinājuma un ar dēļu iekšējo apdari; Katlu telpas un kurināmā noliktavas atdalošā starpsiena – betona; Telpu atdalošās strapsienas - atvieglotas fibo bloku. 5) Jumts – Atvieglotas konstrukcijas ar skārda segumu; Katlu telpas daļā ar siltinājumu; Kurināmā noliktavas daļā bez siltinājuma. 6) Pamati – Katlu telpā - betona; Kurināmā padeves kustīgās grīdas daļas – betona; Kurināmā noliktavas - betona vai asfalta; Pamatos paredzamas šahtas pelnu izvada tehnoloģisko iekārtu izvietošanai. 7) Grīdas – Katlu telpas daļā - betona ar pretputekļu pārklājumu; Kurināmā noliktava – betona. 8) Paredzamie katlu mājas gabarītizmēri – Katlu mājas daļas izmēri - 30 x 25m (lietderīgā platība apt. 600m2 un apbūves laukums 750 m2); Kurināmā noliktavas daļas izmēri - 30 x 40m (lietderīgā platība apt. 1000m2 un apbūves laukums 1200 m2); Kopējais paredzamais projekta apbūves laukums - 1950 m2 ; Ēkas augstums - 20 m (ēkas augstākajā punktā). 9) Pievadceļi un laukumi – Kopējais asfaltēto pievadceļu un laukumu apjoms - 4500 m2 10) Cenu izmaksu minimālais aprēķins ietver sekojošas būvniecības sadaļas – Zemes darbi būvlaukuma sagatavošanai; “0-cikls” pamati; Arhitektūras sadaļa (AR); Logi un durvis (LD); Sienas (SIE); Grīdas (GR); Metāla konstrukcijas (MK); Ūdens apgāde un kanalizācijas, iekšējie tīlki (ŪK); Ūdens apgāde un kanalizācijas, ārējie (ŪKT); Siltumapgādes ārējie tīkli (SAT); Lietus ūdens kanalizācija, ārējie tīkli (LKT); Apkure, ventilācija un kondicionēšana (AVK); Dūmu nosūces sistēma (DNS); Elektroapgāde, iekšējie tīkli, ārējais apgaismojums (EL); Vājstrāva, iekšējie un ārējie tīkli (VST); Apsardzes signalizācija (VS AS); Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (VS UAS); Labiekārtošana (LAB). | I. The minimum requirements for the boiler house, the specification of the technical solution and assembly – 1) The new building of a stand-alone boiler house and fuel storage warehouse. 2) Boiler house consists of two parts – The boiler room for two wood chip water heating boilers’ and technological system deployment; Fuel warehouse for wood chip storage. 3) The light design, sandwich type panel building, 4) Walls – Boiler room – insulated sandwich type panels; Fuel warehouse – decorative metal wall panels without insulation with wood board inner lining; Boiler room and fuel warehouse separating bulkhead – concrete; Room separating bulkheads – light type “fibo” blocks. 5) Roof – Light design tin roofing; Above boiler room - with insulation; Above fuel warehouse - without insulation. 6) Foundation – Boiler room - concrete; Fuel supply moving floor parts – concrete; Fuel warehouse – concrete or tarmac; Provision should be made for ash extraction technological equipment deployment tunnels within the building foundation 7) Floor – Boiler room – concrete with anti-dust layer; Fuel warehouse – concrete 8) Foreseen boiler house overall dimensions – Boiler house - 30 x 25m (efficient space approx. 600m2 and building area 750 m2); Fuel warehouse - 30 x 40m (efficient space approx. 1000m2 and building area 1200 m2); Total building area - 1950 m2; Height of the building - 20 m (at the highest point) 9) Access road and surrounding area – Total area of tarmac access roads and surrounding area - 4500 m2 10) The minimum price for costs’ calculation should include the following construction sections – The site preparation works; “0-cycle” foundation; Architectural section (AR); Windows and doors (LD); Walls (SIE); Floors (GR); Metal constructions (MK); Water supply and sewage, inner (ŪK); Water supply and sewage, outer (ŪKT); External heating connections (SAT); Rainwater drainage, outer (LKT); Heating, ventilation and air conditioning (AVK); Exhaust gas extraction (DNS); Electrical supply, inner, outer (EL); Low intensity current, inner and outer (VST); Security alarm system (VS AS); Fire detection and alarm system (VS UAS); Land improvement (LAB) |
| Darbu izpildes cenas kopsummā nepieciešams ietvert sekojošus izmaksu apjomus – 1) Būvlaukuma sagatavošana; 2) Būvniecības darbi; 3) Ārējo komunikāciju pieslēgumi; 4) Labiekārtošanas darbi | The price of the total request should include the following costs – 1) The site preparation works; 2) Construction works; 3) Outer system connections; 4) Land improvement works |
| II. Minimālās prasības apkures katlu minimālajai tehniskajai specifikācijai un komplektācijai – 1) Ūdens sildāmo apkures katlu komplekts ar darbībai nepieciešamajām palīgsistēmām – skaits 2 gab.; 2) Viena ūdens sildāmā apkures katla siltumenerģijas ražošanas jauda 7,0 MW; 3) Kurināmais - koksnes šķelda (P120) ar mitrumu līdz 55%; 4) Ūdens sildāmā apkures katla paramteri - max. Temperatūra - 110 °C; max. Spiediens - 6,0 bar. 5) Vienas iekārtas komplektācija: kurināmā padeves sistēma ar kurināmā padeves kustīgajām grīdām 24 darbības stundām; kurtuve - kustīgo ārdu; pelnu savākšanas sistēma; apkures katla konvektīvā daļa - trīs ceļu dūmcauruļu; apkures kalta avārijas apstāšanās siltuma novadīšanas (dzesēšanas) loks; apkures katla darbības drošības iekārtu aprīkojums; apkures katla automātiskā vadības sistēma; multiciklons - ar pelnu izlādes automātikso sistēmu; primārā un sekundārā gaisa sistēmas; primārā gaisa priekšsildītājs; dūmgāzu attīrīšanas elektrostatiskais filtrs - ar pelnu izlādes automātisko sistēmu; dūmgāzu ekonomaizers; apkures katla iekšējās cirkulācijas sistēmas aprīkojums - ražotāja bāzes risinājuma apjomā; apkures katla iekšējās cirkulācijas sistēmas sūkņi - ražotāja bāzes risinājumā apjomā; siltuma skaitītājs; atdalošais siltummainis; iekšējās cirkulācijas sistēmas cauruļvadi ar siltuma izolāciju un metāla apvalku; dūmejas ar siltuma izolāciju un metāla apvalku; skurstenis - izolēts, bezatsaišu, paredzamais augstums - 20 metri; cits, iepriekš neuzskaitītais, bet apkures katla pilnvertīgai darbībai nepieciešamais aprīkojums un sistēmas. | II. The minimum requirements for boiler technical specification and scope of supply – 1) Water heating boiler with the scope of all necessary auxiliary systems – 2 pc.; 2) Thermal output for one water heating boiler - 7,0 MW; 3) Fuel - wood chips (P120) with moisture up to 55%; 4) Water heating boiler specifications - max. working temperature - 110 °C; max. working pressure - 6,0 bar 5) The scope of supply for one unit: Fuel transportation/feed system with moving floors for 24 h operation; furnace – moving grate; ash extraction system; convective part of the boiler – three way gas tube; boiler’s emergency stop water cooling system; boiler’s safety equipment; boiler’s automatic control system; multicyclone – with automatic ash extraction system; primary and secondary air systems; primary air pre-heater; exhaust gas electrostatic filter – with automatic ash extraction system; flue gas economizer; boiler’s inner circulation system - within scope of supply; boiler’s inner circulation system pumps – within scope of supply; heat measurement meter; separating heat exchanger; inner circulation system piping and components with rock wool insulation and metal covering; exhaust tract piping with rock wool insulation and metal covering; chimney - insulated, free-standing, foreseen height - 20 m; other not mentioned above but the minimum required systems and components for boiler normal operation |
| Cenas kopsummā -nepieciešams ietvert sekojošus izmaksu apjomus – 1) Ūdens sildāmo apkures katlu komplekta, ar darbībai nepieciešamajām palīgsistēmām, cena; 2) Piegādes cena; 3) Uzstādīšanas cena; 4) Piegādes apjoma montāžas cena; 5) Ieregulēšanas un palaišanas cena; 6) Personāla apmācību cena. | The price of the total request should include the following costs – 1) Price for water heating boiler unit set and all auxiliary systems; 2) Delivery price; 3) Assembly price; 4) Assembly price for scope of supply; 5) Commissioning price; 6) Operator training price; |
| Saprotot, ka precīzas projekta izmaksas ir iespējams sniegt tikai pēc tehniskā projekta izstrādes, mēs būsim pateicīgi, ja Jūs sniegtu galveno projekta sadaļu provizorisko izmaksu piedāvājumu, kas būtu pamatots ar iepriekš norādīto iekārtu komplektāciju un minētajiem būvniecības apjomiem, un tieši sekojošu pozīciju izmaksām: | It being understood that the exact costs of the project is possible to provide only after the technical project development we would be grateful, if you would give us the main project section preliminary cost offer which would be justified by the assembly and the previously specified equipment in the construction and subsequent position costs directly: |
| Pozīcija Paredzamā cena EUR Projektēšana un Projekta autoruzraudzība Būvlaukuma sagatavošana (“0 cikls”) Celtniecības / Būvniecības darbi Dūmgāzu attīrīšanas elektrostatiskais filtrs Pamata tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums: katli, kurtuve, kurināmā padeves sistēma (biomasa), pelnu novadīšanas sistēma, ekonomaizers, multiciklons Papildus iekārtas un aprīkojums: dūmenis, dūmvads, dūmsūcēji, sūkņu agregāti, dīzeļģenerators, cauruļvadi, ūdens sagatavošanas sistēma, noslēgarmatūra un regulējošā armatūra Iekārtu uzstādīšana un montāža Ārējo siltumtīklu izbūves darbi Apkures sistēma, ventilācija un gaisa kondicionēšana Cauruļvadu izolācija Ar elektrību un automātiku saistītie darbi Katlu mājas ārējie pieslēgumi (pieslēgšana pie tīkliem) Palaišana ekspluatācijā Ar loģistiku saistītie darbi Apkopes laukumi un platformas Projekta vadība Atskaites un citi dokumenti KOPĀ projekta realizācijas budžeta summa | Position Estimated price EUR Designing and project supervision Site preparation (“0-cycle” foundation) Construction / Construction works Exhaust gas electrostatic filter Basic technological equipment and systems: boilers, furnace, fuel supply system (biomass), ash removal system, economizer, multicyclone Additional equipment and systems: chimney, smoke extractors, pump sets, diesel generator, pipes, water treatment system, shut-off valves and regulating fittings Installation and assembly of equipment Outer pipe construction work Heating system, ventilation and air conditioning Pipe insulation Electrical and automation work Boiler house external (outer) connections (network connection) Commissioning Works related with logistics Service areas and platforms Project management Reports and other documents TOTAL project budget |
| Papildus lūgums sniegt informāciju par piegādes un montāžas termiņiem. | Additional request to provide information about delivery and assembly time periods. |