Koģenerācijas iekārtu tehniskā informācija

Koģenerācijas iekārtu raksturojums:

| N.p.k. | Parametrs / Dzinējs | G1 | G2 | M0203 | M0202 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iekārta | TCG 2020 V20 | TCG 2020 V20 | TCG 2020 V12 | TCG 2016 V12 C |
| 2 | Kurināmais | dabasgāze | dabasgāze | dabasgāze | dabasgāze |
| 3 | Nomināla siltuma jauda, MW | 1,95 | 1,95 | 1,112 | 0,622 |
| 4 | Nomināla elektriskā jauda, MW | 1,95 | 1,95 | 1,072 | 0,6 |
| 5 | Iekārtas Nr. | 2210378 | 9297346 | 2211434 | 9298225 |
| 6 | Iekārtas nostrādātās motor-stundas (uz 08.11.2023), Mh | 65951 | 68175 | 56505 | 53045 |
| 7 | Darba stāvoklis | Iekonservēta ilgstošai dīkstāvei | Iekonservēta ilgstošai dīkstāvei | Darba kārtībā | Darba kārtībā |
| 8 | Diena, kad pēdējo reizi darbināta | 30.04.2023 | 30.04.2023 | 23.10.2023 | 11.09.2023 |
| 9 | Pēdējā plānveida apkope, datums, motorstundas | E40 (ik pēc 4000) 10.02.2022 64345 Mh | E40 (ik pēc 4000) 10.02.2022 66507 Mh | E30 (ik pēc 2000) 09.02.2022 54286 Mh | E30 (ik pēc 2000) 09.02.2022 51028 Mh |
| 10 | Pēdējā plānveida E50 apkope (veicama ik pēc 16000Mh), datums, motorstundas | E50 un E55 01.06.-15.06.2020 51271 Mh | E50 un E45 05.07.-22.07.2021 61907 Mh | E50 un E55 27.07.-17.08.2020 46999 Mh | “Short-block” 19.09.-18.10.2021 48635 Mh |
| 11 | FOTO: |  |  |  |  |

G1:

G2:

M0203 un M0202: