4.pielikums Iepirkuma procedūras id. Nr.RS 2026/17/ZI
Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam
Konteinera tipa šķeldas katlu māja SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām
identifikācijas Nr. RS 2026/17/ZI



	Pretendenta informācija
	

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	



Informācijai pretendentiem:
1) Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas jāapseko objekts, jāiepazīstas ar pieslēgumu vietām, teritorijas iespējām, transporta kustību un esošajiem ierobežojumiem;
2) Pretendents aizpilda kolonnas „Pretendenta piedāvājums” un norāda konkrētu piedāvāto vērtību vai parametru, vai ieraksta atbilstošo informāciju;
3) Pretendents savam piedāvājumam pievieno katlu mājas iekārtu ražotāja tehnisko dokumentāciju, fotogrāfijas vai citus tehniskos vai vizuālos materiālus par to tehniskajām īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu, kuros Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām.
4) Konteinera tipa šķeldas katlu mājas provizoriskais izvietojums Objekta teritorijā norādīts šī pielikuma 5.sadaļā „Provizoriskā izvietojuma shēma”.

1. Vispārīgā informācija

	Nosacījums
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	
Iepirkuma priekšmets
	Konteinera tipa šķeldas katlu mājas piegāde, uzstādīšana, pieslēgšana, palaišana, noma un ekspluatācijas nodrošināšana 24 mēnešiem (ar iespēju pagarināt līgumu).
	

· Apliecinu

	Objekts
	Katlu māja - Meža iela 1B, Rēzekne
	· Apliecinu

	
Līguma termiņš
	24 mēneši no ražošanas uzsākšanas dienas, ar iespēju pagarināt līgumu uz 12 mēnešiem.
	
· Apliecinu

	Piegādes termiņš
	Ne vēlāk kā 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas
		 nedēļu	laikā noslēgšanas dienas
	no
	līguma

	
Ražošanas uzsākšanas termiņš
	Ne vēlāk kā 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas: katlu māja uzstādīta, pieslēgta, ieregulēta un nodod siltumenerģiju caur skaitītāju
	
	 nedēļu	laikā noslēgšanas dienas
	
no
	
līguma



1


	





Pienākumi līguma beigās
	Pasūtītājs izvēlas vienu no variantiem:
1) izpērk katlu māju par piegādātāja finanšu piedāvājumā norādīto maksimālo izpirkuma cenu. Puses var vienoties par zemāku Izpirkuma cenu. Izpirkuma cenā ietilpst katlu māja darba kārtībā, ar tehnisko dokumentāciju, piegādātāja izbūvēto siltumtrasi un elektroinstalāciju;
2) neizpērk – piegādātājs par saviem līdzekļiem demontē un aizved katlu māju, droši noslēdz pieslēgumus un sakārto teritoriju.
Par izvēli pasūtītājs rakstiski paziņo ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms līguma beigām.
	




· Apliecinu, ka nodrošināšu abus variantus pēc pasūtītāja izvēles Izpirkuma cenu norādu finanšu piedāvājumā



2. Tehniskās prasības katlu mājai
2.1. Piedāvātās iekārtas

	Nr.
	Iekārta
	Ražotājs, modelis, izgatavošanas gads

	2.1.1.
	Katls
	

	2.1.2.
	Deglis / kurtuve
	

	2.1.3.
	Šķeldas noliktava
	

	2.1.4.
	Šķeldas padeves sistēma
	

	2.1.5.
	Dūmgāzu attīrīšanas iekārta
	

	2.1.6.
	Konteiners/-i
	

	2.1.7.
	Iekārtu stāvoklis
	· jaunas ☐ lietotas (izgatavošanas gads: 	)


2.2. Siltumnesējs un jauda

	Nr.
	Parametrs
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	2.2.1.
	Siltumnesējs
	Karstais ūdens
	

	2.2.2.
	Turpgaitas temperatūra
	70–95 °C, regulējama
		–	°C
· regulējama

	2.2.3.
	Darba spiediens
	Līdz 6 bar
		bar

	2.2.4.
	Katla nominālā siltuma jauda
	No 0,5 MW līdz 0,8 MW
		MW

	2.2.5.
	Ražošanas apjoms
	No 400 MWh/ mēnesī
		MWh/mēnesī

	2.2.6.
	Darbības režīms
	Automātisks
	


2.3. Kurināmais
Katlam jāspēj stabili un automātiski strādāt ar šādu šķeldu:

	Nr.
	Parametrs
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	2.3.1.
	Šķeldas kvalitāte
	SM2–SM3
	Pieļaujamā kvalitāte: 	

	2.3.2.
	Mitruma saturs
	Zem 55 %
	Pieļaujamais mitrums līdz 	%

	2.3.3.
	Pelnu saturs
	Līdz 4 %
	Pieļaujamais pelnu saturs līdz
	%



2.4. Šķeldas noliktava un padeve

	Nr.
	Parametrs
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	2.4.1.
	Noliktavas tips
	Konteinera tipa
	

	2.4.2.
	Noliktavas tilpums
	40–120 m³
		m³

	2.4.3.
	Noliktavas vāks
	Atverams vāks vai dubultais vāks
	

	2.4.4.
	Šķeldas padeve
	Automātiska no noliktavas līdz katlam
	

	2.4.5.
	Aizsardzība pret atpakaļdegšanu padeves līnijā
	Obligāta
	Risinājums: 	


2.5. Konteiners un aizsardzība pret laikapstākļiem

	Nr.
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	2.5.1.
	Iekārtām jābūt nosegtām un pietiekami hermētiskām, lai tajās neiekļūst mitrums
	Risinājuma apraksts: 	

	2.5.2.
	Konteiners siltināts, ar ventilāciju un apgaismojumu, piemērots ekspluatācijai ziemā Latgales klimatiskajos apstākļos
	Siltinājums (materiāls, biezums): 	
· ventilācija ☐ apgaismojums

	2.5.3.
	Dūmgāzu emisijas atbilst Latvijā spēkā esošajām emisiju robežvērtībām attiecīgas jaudas sadedzināšanas iekārtām
	· Apliecinu
Dūmgāzu attīrīšanas veids: 	



3. Pušu pienākumu sadalījums
Piegādātājs atbild par visu no konteinera līdz esošās katlu mājas ārsienai; Pasūtītājs – par kurināmo, skaitītāju un izvadiem caur sienu.

	Darbs / pienākums
	Pasūtītājs
	Piegādātājs

	Katlu	mājas	novietošanai	nepieciešamās	pamatnes	(pamatu) sagatavošana
	
	✔

	Katlu mājas piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana
	
	✔

	Siltumtrases izvadu izbūve un izeja caur esošās katlu mājas sienu
	✔
	

	Siltumtrases izbūve no pasūtītāja katlu mājas sienas līdz konteinera katlu mājai
	
	✔

	Siltumenerģijas skaitītāja uzstādīšana esošajā katlu mājā
	✔
	

	Elektroenerģijas uzskaite caur skaitītāju esošajā katlu mājā
	✔
	

	Elektrokabeļa izbūve un elektroinstalācija
	
	✔

	Šķeldas piegāde
	✔
	

	Pelnu izņemšanu no Katlu mājas un to novietošanu norādītajā vietā vai konteinerā Objektā
	
	✔

	Pelnu izvešana un apsaimniekošana
	✔
	

	Katlu mājas tehniskā darbība: personāls, tehniskās apkopes, remonti
	
	✔

	Demontāža un aizvešana pēc līguma beigām (ja attiecināms)
	
	✔



Es, 	(nosaukums) apliecinu, ka esmu iepazinies ar pušu pienākumu sadalījumu un piedāvājuma cenā iekļāvis visas izmaksas par Piegādātāja pienākumiem.


4. Ekspluatācija nomas laikā
Visu līguma laiku Piegādātājs nodrošina nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanu un pats sedz personāla, apkopju un remontu izmaksas.

	Nr.
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	4.1.
	Piegādātājs nodrošina kvalificētu personālu katlu mājas uzraudzībai un apkalpošanai
	Personāla skaits: 	 Kvalifikācija: 		

	4.2.
	Piegādātājs veic plānotās tehniskās apkopes atbilstoši ražotāja norādījumiem un visus remontus, ieskaitot rezerves daļas
	Apkopju biežums: 	
Servisa bāzes atrašanās vieta: 	

	4.3.
	Siltumenerģijas daudzumu nosaka pēc pasūtītāja uzstādītā skaitītāja rādījumiem; rādījumus puses fiksē reizi mēnesī ar aktu
	
· Apliecinu

	4.4.
	Elektroenerģijas patēriņu nosaka pēc skaitītāja esošajā katlu mājā
	· Apliecinu

	4.5.
	Diennakts pieejamība avāriju gadījumos; reaģēšanas laiks ierasties objektā ne ilgāk par 3 (trīs) stundām
	· Diennakts pieejamība Reaģēšanas laiks: 	

	4.6.
	Piegādātājs informē pasūtītāju par plānotām apkopēm, kas aptur ražošanu, vismaz 3 darba dienas iepriekš
	
· Apliecinu

	4.7.
	Piegādātājs ievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības un bīstamo iekārtu uzraudzības prasības
	
· Apliecinu



5. Provizoriskā izvietojuma shēma
Konteinera tipa šķeldas katlu mājas provizoriskais izvietojums Objekta teritorijā Meža ielā 1B, Rēzeknē, ir attēlots 1.attēlā.
[image: ]
1.attēls. Provizoriskā izvietojuma shēma
Apzīmējumi:
1 – katla konteiners;
2 – šķeldas noliktava.
Shēma ir provizoriska un sagatavota informatīviem nolūkiem; tajā norādītais novietojums un laukumu izmēri ir indikatīvi. Katlu mājas konteineru precīzu novietojumu, siltumtrases un elektrokabeļa trasējumu, kā arī piebraukšanas ceļus Objektā Piegādātājs saskaņo ar Pasūtītāju pirms Katlu mājas piegādes, ņemot vērā Objekta teritorijas iespējas, transporta kustību un piekļuvi kurināmā piegādei.


(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
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